BATTERIA PIOMBO ACIDO

La batteria è un dispositivo elettrico capace di immagazzinare energia elettrica sotto forma di energia chimica. La batteria ha un rendimento del 75% circa. 
La batteria al piombo è formata da una serie di elementi da 2 volt ciascuno.Quindi 6 elementi per le batterie da 12 Volt e 12 elementi per le batterie da 24Volt. 
Ogni elemento è formato da una "vaschetta" contenente

- una piastra al piombo attivo per il polo positivo;

- una piastra al biossido di piombo per il polo negativo;

- una soluzione elettrolitica (formata da acido solforico e acqua distillata).

Durante il normale funzionamento, per le reazioni chimiche tra l'acido solforico e gli elementi in piombo, si forma una piccola quantita' di idrogeno e ossigeno. Questi due gas, che si formano nei due poli, vengono pero' "riassorbiti" dalle reazioni chimiche nel polo opposto. 
Se la batteria è  maltrattata questa quantità può aumentare notevolmente a causa della impossibilità' di mentenere un equilibrio tra le reazioni chimiche. 
Quando succede questo si dice che la batteria  "bolle": si formano delle bollicine che vengono a galla nella soluzione di acido (come se fosse acqua minerale gassata). Questi gas sono idrogeno ed ossigeno, che formano la cosiddetta "miscela tonante" (esplosiva), e si forma a spese della acqua contenuta nella soluzione, seguito da un calo del livello dell'elettrolito. Leghe di piombo/Antimonio o Piombo/Calcio migliorano le caratteristiche meccaniche e di durata.

Tipologie per utilizzo 
Le batterie si differenziano a seconda dell'utilizzo e a seconda della costruzione.

Batterie per uso automobilistico:Sono batterie costruite per avere cicli di scarica medi del 5% rispetto alla carica completa. Soffrono se scaricate molto e per molto tempo, pero' sono in grado di fornire elevate correnti di spunto per l'avviamento e sono abbastanza leggere. Di solito sopportano alcune decine (tipicamente 50) cicli di carica/scarica all'80% 
Marine: sono di solito una via di mezzo tra le batterie cicliche e quelle automobilistiche: sono progettate per cicli di scarica al 50% ed elevate correnti. 
Trazione: Sono costruite per cicli medi dell'80% ma con elevate correnti di scarica e alcune centinaia di cicli carica/scarica. (es. quelle dei muletti) 
Cicliche: sono costruite per fornire energia per lungo tempo e poi ricaricate. Il ciclo di scarica media è dell'80%, e reggono da alcune centinaia fino a 1000 cicli di carica/scarica.

Tipologie per costruzione:

-Batteria al piombo normale :quelle coi tappini che si svitano per mettere acqua distillata, il tappino è forato per far uscire i gas. 
-Batteria senza manutenzione o a bassa manutenzione: sono le batterie standard di oggi. Non esiste più  il tappo col forellino, anche se è  possibile, trafficando un pò, aprire l'elemento, aggiungere acqua distillata e misurane la densità. Grazie al sistema di chiusura degli elementi, se anche rovesciate per pochi istanti non causano fuoriuscita pericolosa di liquidi. 
-Batterie speciali stagne: la soluzione elettrolitica è incorporata in un gel ed il contenitore è completamente stagno (c'è una specie di valvola di sicurezza in caso di forte formazione di gas). Queste batterie non sopportano i sovraccarichi, in quanto le bolle di gas che si formano restano sostanzialmente "imprigionate" nel gel causando una riduzione della superficie di contatto dell'elettrolita con riduzione della capacità della batteria. Per questo motivo spesso vengono aggiunte apposite sostanze chimiche per assorbire o riconvertire in acqua i gas in modo da renderle un pò più' tolleranti ai sovraccarichi. Sono molto costose ma se trattate bene hanno una durata superiore a quelle normali. Se trattate male invece durano meno.

I  "numeri"riportati sulle batterie

-Tensione Nominale: è il "voltaggio" che possiamo misurare ai capi di una batteria carica a vuoto, cioé' senza carichi che assorbano corrente. Di solito è  6, 12, 24V 
-Capacita' Nominale: è la "quantita' di energia" che la batteria è in grado di accumulare. Viene misurata in AmpereOra (abbreviato Ah) su una scarica di 10 ore. 
-Corrente di spunto: è la massima corrente che la batteria può' erogare quando è fredda (mi pare che venga misurata a -30°C., che è la condizione peggiore) In pratica è la corrente erogata in corto-circuito. Non serve a fare calcoli, almeno al nostro livello, ma indica la "predisposizione all'avviamento" della batteria. Più questo valore è alto e più la batteria sarà' in grado di alimentare il motorino di avviamento in condizioni critiche. Se la batteria è sovradimensionata, come è spesso sulle imbarcazioni, questo parametro (secondo me) diventa meno importante che su una automobile.

Ad esempio: una batteria da 120 Ah puo' erogare 12 ampere per 10 ore. 
Se viene utilizzata con una corrente maggiore la capacità si riduce a causa delle perdite interne. Se dalla batteria di prima preleviamo 120 A si scaricherà in 15-20 minuti anziché in  un' ora. Per correnti vicine a quella nominale o inferiori si può fare il calcolo direttamente. Ad esempio: ho un frigorifero che assorbe 4 A , la batteria è da 120 A , in teoria, se la batteria ècompletamente carica, posso lasciare il frigo collegato 30 ore (30 x 4 = 120) 
Ovviamente dopo 30 ore avrò la batteria completamente scarica!!!! 
Effetto della temperatura: la batteria fredda ha una capacità minore (ad esempio a -30 C ha il 50%) , per contro al caldo ha una durata minore (ogni 10 C oltre i 25, la batteria ha una durata del 50% in meno). 
Cicli di carica e scarica: si intende il numero di volte che la batteria è stata scricata dal 100% al 20% e ricaricata. Se una batteria viene scaricata al 50% ogni giorno durerà il doppio rispetto a una scaricata l'80%. 
Falsa capacità: Le misure di tensione o di densità che sono possibili su una batteria, possono indicare solo lo stato relativo alla reale capacitàdella batteria (che nel tempo tende a diminuire) e non a quella nominale.

Perché una batteria si guasta o si "esaurisce"

-Solfatazione: A batteria scarica, o se tenuta per molto tempo ad un basso livello di carica, può avvenire una reazione chimica sulle piastre che porta alla formazione di ossidi di piombo cristallino, isolante e stabile. Questa sostanza ricopre progressivamente la superfice delle piastre impedendo la normale evoluzione delle reazioni chimiche che danno l'accumulo di energia. 
-Autoscarica:a causa della solubilità del piombo nell'acqua ed altri fattori (impurità nella soluzione ecc.) la batteria, molto lentamente, perde l'energia che ha accumulato fino a scaricarsi completamente. La perdita può andare dall'1% al 10% al mese. E' più alta per le batterie da avviamento. Per questo si consiglia di ricaricare la batteria una volta al mese (se non usata), in modo da mantenerla ad un livello di carica maggiore del 80% e ridurre la solfatazione. Pannelli solari e/ o generatore eolico sono molto adatti a compensare l'autoscarica. 
-Fanghi: La piastra è formata da un supporto di piombo con una serie di "cavità'" rettangolari, dentro le quali vengono pressati gli ossidi di piombo già formati. Questo aumenta la capacità a parità di peso e dimensioni in quanto questi ossidi pressati si "impregnano" della soluzione di acido solforico aumentando la superficie di contatto con l'elettrolito.

Il rovescio della medaglia è che queste particelle tendono a staccarsi e precipitare sul fondo, riducendo quindi nel tempo la capacità della batteria. Se però maltrattiamo la batteria, la produzione intensa di gas e calore può favorire il rigonfiamento e il distacco di questi ossidi che si accumulano in quantità  sul fondo fino a mettere in CORTO-CIRCUITO l'elemento. Inoltre le piastre, col calore, potrebbero deformarsi provocando ulteriori distacchi o interruzioni, se si interrompe il contatto tra una serie di elementi.

Sistema di diagnosi: 
Il corto circuito di un elemento è diagnosticabile facilmente: la batteria avrà 2V di meno del normale: cioè sarà diventata da 10 V anziche 12. Questo valore si può misurare col voltmetro in condizioni di riposo cioé senza nessun utilizzatore collegato. In tale situazione la batteria è da buttare. 
L'interruzione invece si vede facilmente: la batteria a riposo da' 0 V. Anche in questo caso è da buttare. 
Esistono pero' situzioni intermedie: puo' capitare ad che si abbia una forte solfatazione di una sola cella o piu' (spesso nelle celle vicine ai morsetti, che sono soggette a maggiore riscaldamento): sono batterie che a vuoto danno 12 V, ma applicando un minimo carico passano a 10 V, oppure quasi a zero.In questi casi si può tentare una carica molto spinta (il "ribollire" potrebbe rimuovere strati di solfato di piombo), ma in ogni caso la batteria durera' poco.

Carica 
Anche in fase di carica la batteria èsollecitata. 
Si considera che una carica normale sia effettuata con una corrente pari a 1/10 della capacita' della batteria per 12 ore. Esempio: alla nostra batteria da 120 Ah possiamo applicare con sicurezza una corrente di 12A per dodici ore. 12x 12 = 144: è vero , la batteria non ha un rendimento del 100 %, per ottenere 120 dobbiamo fornire 144. 
Questo però  va bene nel capannone di un elettrauto o nel nostro garage, che è' un ambiente grande e un minimo ventilato. Infatti quelle sono le condizioni di corrente massima per non danneggiare la batteria, ovvero il miglior compromesso tra rapidità di carica e durata della batteria, ma si ha un lieve riscaldamento e produzione di gas specie a fine carica. 
In realtà, se non abbiamo fretta, possiamo ridurre la corrente ed aumentare il tempo della ricarica. Io userei per esempio una corrente di 5-6 Ampere per 24 ore. Posso assicurare che una batteria perfettamente carica bolle già benino anche con 5A. 
Se vogliamo controllare manualmente il ciclo di ricarica: serve un caricabatterie almeno a due posizioni: es. corrente alta (4-5 A) e bassa (diciamo sui 2A) ed un voltmero preciso, se possibile un amperometro per verificare la corrente di carica. 
All'inizio della carica la tensione sara' poco superiore ai 12 v, diciamo 12,6-13 V, poi questa tensione continuerà a salire molto lentamente. Quando la tensione arriva a 13,5-13,6 V significa che la batteria è quasi completamente carica ( se possiamo osservare gli elementi vedremo il formarsi di qualche bollicina, che peròrimane "attaccata" agli elementi) 
Potremo quindi commutare il caricatore alla bassa corrente e lasciarlo ancora un pò di tempo per portare la carica dolcemente al 100%. (a ricarica completa, con correnti cosi' basse, di solito si osserva qualche bollicina che si stacca dalle piastre) 
Una corrente di 2 A in una batteria da 120 Ah può essere anche mantenuta indefinitamente senza danni per la batteria, in quanto provoca solo un piccolissimo ribollimento. Però significa calo del livello del liquido, quindi non conviene esagerare. (se ci capita questo in banchina per pochi giorni all'anno non ci sono problemi). Se la tensione sale oltre i 14 V anche nella posizione di bassa corrente, allora significa che la batteria comincia ad essere vecchiotta, e presto ci lascera' a piedi. Direi che se la corrente è più bassa di 1/50 della capacità nominale e la tensione tende a superare i 14 V allora occorre pianificare una sostituzione della batteria, magari non immediata ma in occasione dei più imminenti lavori di manutenzione. 
Sto parlando di tensione misurata DIRETTAMENTE SUI POLI della batteria. Misurazioni diverse, magari fatte sul caricabatterie o in punti diversi, non possono essere attendibili. 
Chi dispone di un caricabatterie con la funzione Stand-By (cioé che mantiene una carica continua della batteria, detta anche carica di mantenimento o TAMPONE) deve controllare che la tensione in stand by sia compresa tra 2,20 e 2,25V per elemento, quindi tra 13,2V e 13,5 V; (in teoria dovrebbe cambiare leggermente con la temperatura delle batterie, ma non stiamo troppo a sottilizzare!!! ). 
Anche gli alternatori dei motori, che sono notoriamente "abbondanti" dovrebbero essere tarati al massimo a 14 V, ma si trovano spesso alternatori che caricano anche a 14,5 o 15 V con conseguente ribollimento della batteria quando essa è carica. L'alternatore ha però la scusante che a motore fermo interrompe la carica, quindi non resta indefinitamente connesso alla batteria.... ma causa poi la riduzione della durata a 1 anno anziché i 4 canonici di una batteria trattata bene.

Tipi di caricabatterie: 
Quelli normali economici: sono molto semplici ed economici, ma vanno bene solo per ricariche occasionali o sorvegliate. Se volete acquistare uno di questi assicuratevi della presenza di almeno un amperometro e due posizioni di ricarica: a bassa corrente e alta. L'amperometro, contrariamente al voltmetro, non ha bisogno di elevate precisioni per questo utilizzo. 
Caricabatterie automatici: tipo semplice che si scollega a fine carica. Caricano con correnti abbastanza elevate e si staccano a fine carica. Di solito come fine carica sentono una tensione intorno ai 14V. 
Caricabatterie automatici con mantenimento: sono, secondo me, il miglior compromesso tra costo e funzionalità. Tendono a mantenere la tensione a quella di tampone, quindi 13,6 V circa, ed erogano tanta corrente quanta ne richiede la batteria, fino ad un valore massimo. In pratica significa che all'inizio il caricatore fornisce la massima corrente, che comincerà a decrescere con l'aumento di tensione della batteria, fino a portarsi gradatamente al valore di mantenimento. Il vantaggio è che il caricatore può essere connesso permanentemente alla batteria e la manterrà sempre carica completamente senza danni. Il piccolo difetto (sopportabile nella maggior parte dei casi) è che la carica procede abbastanza rapidamente fino al 70% circa, poi comincia ad avvenire sempre piu' lentamente fino al 100%. 
Caricabatterie automatici MultiSteps: Di solito dotati di un piccolo microprocessore, caricano la batteria con un ciclo che permette di eliminare il difetto del caricatore a tensione costante: Inizialmente utilizzano una corrente alta che mantengono fino a carica quasi completata, poi passano ad una corrente piu' bassa fino al 100% della carica cioe' superando anche i 13,6 V (diciamo fin verso i 14V), poi passano alla corrente di mantenimento con una corrente bassa e la tensione a 13,6 V circa. 
Questi ovviamente sono i migliori perché portano la batteria al 100% nel minor tempo possibile, ma sono anche i più costosi.

Sapere lo stato di carica di una batteria 
Si puo ricavare dalla densita' dell'elettrolita (cioé della soluzione di acido solforico e acqua) secondo la tabella seguente:

| Gradi Baumé o Bé | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densità | 1,300 | 1,275 | 1,245 | 1,215 | 1,180 | 1,120 |
| Stato di Carica | Massima | Alta | 3/4 di carica | 1/2 di carica | 1/4 di carica | Scarica Completa |

La densita' si misura con un apposito strumento ,il Densimetro, che contiene un "galleggiante" graduato. Piu' l'elettrolito è denso, più il "galleggiante", per il principio di archimende, emerge. Esistono densimetri commerciali molto economici adatti allo scopo. E' utile, se si fa la misura, controllare tutti gli elementi per verificare che siano tutti allo stesso livello di carica. 
Esiste anche la seguente tabella che mostra la percentuale di carica e la tensione ai morsetti. Per usarla serve obbligatoriamente un  voltmetro elettronico assai preciso.

| Carica % | 99 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensione | 12,91 V | 12,80 V | 12,66 V | 12,52 V | 12,38 V | 12,06 V | 12,06 V | 11,90 V | 11,70 V | 11,42 V |

Se invece notate che la tensione scende al di sotto degli 1,9 V per elemento quindi 11,4 V per una batteria da 12, (escluso il momento dell'avviamento, dove puo' scendere per qualche istante anche a 6V ) occorre RICARICARE al piu presto. la batteria è scarica e siamo in zona solfatazione. 
Se invece siamo sicuri che la batteria è sufficientemente carica oppure è stata ricaricata da poco, allora significa che un elemento ci sta dicendo ...ciaociao... in tal caso sostituirei la batteria appena possibile.... :-[

Usare bene la batteria:

- -Non farla mai scaricare troppo, infatti si formerebbero reazioni chimiche irreversibili, solfatazione delle piastre) che riducono la capacita' della batteria fino ad annullarla nei casi piu' gravi

- -Non caricarla mai troppo o troppo rapidamente se non in caso di necessita' (come gia' detto, si produrrebbero "ebollizioni" (pericolo) e calerebbe il livello dell'elettrolita, con aumento della concentrazione di acido solforico e danneggiamento degli ossidi di piombo (e' comunque sufficiente ripristinare il livello aggiungendo acqua distillata)

- -Non farle erogare mai troppa corrente (salvo l'avviamento che e' inevitabile)

- -Non lasciarla più di un mese senza carica (da questo punto di vista il generatore a vento o il pannello fotovoltaico sono molto utili, permettono di compensare ampiamente il fenomeno dalla autoscarica)

- -Non lasciare il livello dell'elettrolita troppo basso: verificare di tanto in tanto che il livello del liquido sia normale ed in ogni caso che copra gli elementi al piombo: la porzione scoperta si solfata rapidamente.

Uso del densimetro: 
Si apre il tappo dell'elemento, si schiaccia la pompetta,si immerge il tubino nell'elettrolita, si aspira una quantità di elettrolita sufficiente a far galleggiare l'indicatore, si lascia assestare e si legge il valore. 
Le zone colorate evidenziano lo stato di carica dell'elemento. 
Si fa fuoriuscire il liquido dalla pompetta ripristinando il livello dell'elettrolita nell'elemento. 
Al termine delle misurazioni si risciaqua il densimetro, possibilmente con acqua distillata. 
Attenzione! Le gocce di elettrolita provocano ustioni sulle pelle e bucano i vestiti! 
Occorre misurare tutti gli elementi. Se si notano differenze significative di carica tra un elemento e l'altro ed il livello è  corretto, allora conviene equilibrarne la carica lasciando collegato il caricabatterie un pò più del necessario così che anche gli elementi meno carichi abbiano la possibilità di portarsi al 100%.

Come ho già riportato nel mio precedente scritto, la principale differenza tra le batterie da avviamento e quelle marine, oltre al fatto di essere più o meno ermetiche, sta nel fatto che quelle da avviamento sono progettate per resistere a molti cicli (diciamo parecchie centinaia) di scarica del 5%,cioè passaggio dal 100% di carica al 95%, ma per contro reggono pochissimi cicli di scarica profonda che di solito è intesa dell' 80% cioè dal 100% al 20%. 
Il caso di scarica totale dalle batterie al piombo non è preso in considerazione: è fatale per tutti i tipi. 
Le batterie marine invece sono progettate per resistere a molti (diciamo alcune centinaia) di cicli di scarica al 50% , cioè dal 100%  di carica al 50%, e mantengono la possibilità di erogare decenti correnti di spunto e quindi permettere l'avviamento. Inoltre una batteria marina ha una corrente di autoscarica minore, diciamo la metà. 
La differenza è sulla costruzione : senza entrare troppo nei dettagli, che non conosco bene neanch'io,  posso dire che si puo' giocare sulla forma delle piastre, sullo spessore, sulle leghe che le compongono: di solito non sono di piombo puro, ma leghe di piombo /antimonio, piombo-calcio  o altre che danno alla batteria caratteristiche migliori sia dal punto di vista meccanico che elettrico, densita' della soluzione elettrolitica (una piu' alta concentrazione di acido solforico favorisce le reazioni chimiche con  gli ossidi di piombo e riduce la resistenza interna della batteria, percio' la batteria sara' piu' adatta  all'avviamento. Per contro avra' una corrente di autoscarica maggiore ed una durata inferiore). 
A questo punto: 
Come riesco ad usare la mia batteria? 
Ovvero: quanto e quando  uso la barca? 
Quali servizi elettrici voglio avere sulla barca? 
Che possibilità di ricarica ho? 
Quante batterie ho? 
I dispositivi di ricarica sono ottimali o no?

Evidentemente non esiste una risposta standard a tutte queste domande. La durata della nostra batteria dipenderà' contemporaneamente da tutti questi fattori. Per non rischiare di imbarcarmi in spiegazioni complicate e magari poco   comprensibili, proporro' alcuni esempi.

Esempio 1 
Uso la barca un week-end al mese più 15 gg in estate. Non ho frigo, raramente navigo di notte (luci di via), diciamo 3 volte all'anno e normalmente  ormeggio in banchina dove ho a disposizione la corrente elettrica per  ricaricare. 
Ho una sola batteria. 
Vediamo : in un anno potrei fare circa 35/50 avviamenti (cicli al 5%) e 3 cicli di scarica al 50%. 
Ogni volta che lascio la barca, la batteria e' carica al massimo o comunque piu' del 90%. Entro un mese torno ad usare la barca, quindi il fenomeno della autoscarica non mi preoccupa. 
In queste condizioni mi posso aspettare una durata della batteria molto lunga, mediamente di più di quanto dura su una automobile.

Esempio 2 
Ho frigo, uso spesso l'autopilota, uso la barca un week-end al mese + 15gg. D'estate,  anche nei week-end amo ormeggiare in rada  o in porti in transito dove non ho la corrente in banchina. Uso il meno possibile il motore (solo entrata uscita dal porto) 
Anche in questo caso possiamo stimare 35- 50 avviamenti all'anno, pero' i cicli di scarica  al 50% possono passare dai 3 del caso precedente ai 15. 
In questo caso potrei aspettarmi una durata circa equivalente o leggermente inferiore a quella di una automobile. Se però ho il verricello elettrico e altri dispositivi che consumano dovrò fare molta attenzione e dovro' usare il motore un pò  più spesso per mantenere sufficientemente cariche le batterie. 
Esempio  3 
Uso la barca solo in estate, mi rimane ferma da novembre a maggio. Poi la uso 2 week-end al mese e 15 gg. In estate. 
Numericamente siamo a valori simili al caso 1, ma con la differenza che in inverno la batteria rimane ferma  5 mesi. Se lascio la batteria in barca, in maggio la troverò quasi completamente scarica. Magari riesce a farmi un avviamento, poi il motore la ricarica e tutto sembra tornare alla normalità, ma quasi sicuramente il processo di solfatazione sarà progredito e la mia batteria avra' una capacità inferiore a quella nominale, poniamo del 40% inferiore. Avrò  l'impressione di un ottimo funzionamento, ma se per caso un giorno il motore non parte al primo colpo, non parte al secondo.... la batteria non mi consentirà il terzo tentativo. Inoltre ogni ciclo di scarica piu profonda, anziché del 50%, a causa della ridotta capacità, diventerà dell' 80% facendo ultriormente soffrire la batteria. Probabilmente una batteria montata nuova nel maggio 99 sara' da  sostituire nell'estate 2000 dopo che mi avrà lasciato a piedi. Mi conviene quindi portarla a casa in autunno, tenerla in garage e ricaricarla una volta al  mese, oppure lasciarla  permanantemente collegata ad un buon caricabatterie elettronico. 
Se ho un motore fuoribordo, che di solito carica molto poco, la situazione diventa grave: mi conviene portarmi a casa la batteria ogni volta e ricaricarla per benino in garage, oppure ricaricarla bene in banchina tutte le sere e prima di andarmene. 
Esempio 4: 
Faccio un traversata atlantica. Devo prevedere lunghi periodi senza usare il motore, anche perché il gasolio è prezioso. Useròspesso la radio ed il pilota automatico. Ho un generatore a vento. 
In questo caso la batteria è molto sollecitata in quanto, dopo i primi giorni, verrà usata a livelli di carica pittosto bassi: i generatori a vento danno poca energia, specie alle andature portanti, e la radio SSB ne consuma molta. Anche il pilota automatico e le luci  interne ne consumano. Le luci di via le posso accendere non sempre, la notte, se le condizioni lo consentono e se sto bene all'erta. Diciamo che dopo tre giorni verrà usata a livelli di carica che raramente supereranno l' 80% (solo se  accendo il motore per alcune ore)  e diciamo quasi sempre tra il 40% e l'80%.In questo caso la batteria prende una bella batosta, che però viene retta un pò meglio per l'uso quotidiano. Infatti cicli di carica-scarica ravvicinati mantengono in movimento la soluzione eletrolitica, cosa che riduce lievemente la  solfatazione in quanto una parte degli ossidi solfatati possono precipitare sul fondo lasciando scoperto del piombo "fresco". Diciamo che se per il resto dell'anno la usiamo bene può durarci forse un paio di anni, ma non aspettiamoci più di tanto, conviene tenerla ben controllata.

Cosa si può dedurre: 
-una batteria usata bene e non troppo spesso in barca dura di più che su una automobile. 
-una batteria usata bene e molto dura circa come su una automobile 
-una batteria usata troppo poco dura poco, a menoche' sia tenuta a casa nei periodi di inattività sotto un caricabatterie elettronico 
-una batteria usata male e/o troppo (mi riferisco semre a scariche abbastanza profonde) dura poco. 
Dò per scontato che il circuito di ricarica dell'alternatore sia a posto, cioé non carichi oltre i 14 V. 
Se mi trovo ad avere spesso cicli di scarica superiori al 20-25%, allora penserei seriamente ad usare una batteria marina( o denominazioni equivalenti) per la barca. Se l'utilizzo medio rimane come nell'esempio 1, non avrei dubbi  ad utilizzare batterie di tipo automobilistico, dando per scontato che non ci sia pericolo di fuoriuscita di acido,  ovvero barca da crociera o che comunque non naviga in condizioni estreme di sbandamento o rischi-scuffia, o batteria non posta in ambiente particolarmente delicato (ricordiamoci che la soluzione è acido solforico al 30% circa) Negli altri casi potrebbe essere  conveniente una batteria marina. Se non voglio preoccuparmi troppo della batteria perchè non ne ho voglia, perché non ho adeguate conoscenze tecniche (non è il vostro caso se leggete tutto fino in fondo) o per qualsiasi altro motivo, allora conviene usare una batteria marina che sopporta un pò meglio le scariche  prolungate. Se voglio spendere poco uso le batterie normali mettenedo in conto di cambiarle piu' spesso.

L'aspetto economico 
Non conosco bene il mercato, ma dai pochissimi dati che ho reperito, ho l'impressione che il costo della batteria possa essere circa  proporzionale alla durata, almeno in casi di uso medio. Ad esempio: una batteria da lire 100.000 mi potrebbe durare due anni. una batteria marina da 300.000 potrebbe durarmi 5/6 anni. La spesa per anno è la stessa. Diverso è il caso se siamo in condizioni un po' limite, come in alcuni degli esempi sopra, oppure  dove la sicurezza è importante. 
Se ho bisogno di maggiore sicurezza la batteria marina è superiore, a patto che la sostituisco comunque anche se non è in fin di vita, ad esempio la sostituisco comunque dopo 4-5 anni anche se sembra ancora buona.

Per fare i calcoli degli assorbimenti: 
La potenza si misura in Watt  (W) 
La corrente si misura in Ampere (A) 
La tensione si misura in Volt (V) 
Potenza (W) = Volt (V) x Ampere (A) 
Esempio: un dispositivo che assorbe 5 A a 12 V ha una potenza di 5x12=60 W

Corrente (A) = potenza(W) / Tensione (V) 
Esempio: un verricello elettrico da 1000 W assorbe 1000/12= 83,3 A circa

Considerate, sommando i vari assorbimenti, di non sfruttare la batteria piu' del 20 /30 % tra una ricarica e l'altra, e non piu' del 40-50% se abbiamo una batteria marina.

Un esempio di consumo elettrico per una giornata di navigazione con una sosta in rada:

| frigo ( a cella di peltier) | 5 A per 18 |
| --- | --- |
| ore luci interne (in tot.35W ) | 3 A per 3 ore |
| salpaancora da 1000 W | 84 A per 1/10 ora |
| radio in ricezione | 1 A per 12 ore |
| radio in trasmissione | 4 A per 1/2 ora |
| Caricatore telefonino | 0.5 A per 6 ore |
| Pilota automatico | 2 A per 4 ore |

Totale consumo: (5x18)+(3x3)+(84x0,1)+(1x12)+(4x0.5)+(0.5x6)+(2x4)= 132.4 Ah circa.

Supponendo di avere una batteria da 80 Ah ( che sia l'unica o che sia dei servizi non importa, è sempre da 80 Ah) significa che dobbiamo tenere acceso il motore altrimenti non riusciamo ad alimentare tutto per tanto tempo. Volendo arrivare a scaricare la batteria del 50% avremmo bisogno di una batteria da circa 250 Ah (attenzione: 250 amperora di capacita' effettiva, non 250 A di corrente di spunto!). 
Supponendo che l'alternatore carichi la batteria con una corrente intorno agli 8- 10 A (dipende molto da caso a caso), possiamo dedurre che dobbiamo accendere il motore per 132/8= 16-17 ore circa nell'arco della giornata, che vanno  aumentate del 25% per compensare le perdite di ricarica. Se è una giornata ventosa e vogliamo tenere il motore spento dobbiamo rinunciare a qualche dispositivo elettrico a nostra scelta. 
Non ditemi "Ma il mio alternatore è da 40 A ! 
Il  vostro alternatore può erogare una corrente massima di 40 A, ma la corrente di carica della batteria è la massima corrente che essa puo' assorbire senza superare i famosi 14 Volt. Finché la batteria è scarica, la corrente di carica sarà abbastanza elevata, ma quando comincia ad avvicinarsi alla carica completa tale corrente diminuisce di molto. 
Solo forzando un po' le cose , ovvero caricando a tensione superiore a 14 V, si riesce a far assorbire più corrente  alla batteria riducendo i tempi di carica. Ciò avviene però a costo di un ribollimento della soluzione acida, che,  come abbiamo già visto, non è molto conveniente. E' ammissibile solo in caso di emergenza. Ma il nostro alternatore  non puo' distinguere i casi di emergenza, perciò: o carica a tensione piu' alta di 14 V, ottenendo corti tempi di  ricarica ma un sovraccarico della batteria nelle lunghe smotorate, o carica a max 14 Volt, con tempi maggiori di  ricarica ma senza danni a lungo termine. 
Allora perche' l'alternatore è da 40 A? L'alternatore da 40 A e' comodo mentre abbiamo il motore acceso: puo' alimentare tutti i carichi elettrici (escluso il salpaancora) e contemporaneamente caricare la batteria, quindi possiamo eliminare  dal bilancio energetico i carichi alimentati nel tempo in cui  lasciamo il motore acceso. Ad esempio se salpiamo l'ancora  col motore acceso possiamo dire che degli 80 A richiesti dal verricello, 40 sono forniti dall'alternatore e "solo" 40  dalla batteria; in questa ottica si potrebbero rifare i calcoli di cui sopra e scoprire che il motore in realtà potrebbe  essere acceso qualche ora in meno.

Proviamo: Supponiamo di tenere il motore acceso 5 ore in totale, e cerchiamo di averlo acceso quando usiamo il salpaancora,e cerchiamo di avere i carichi accesi per quanto possibile nel momento in cui il motore e' acceso. Solo la radio verra' usata a motore spento per avere meno rumori ed interferenze.

| Carico | Assorbimento | Con motore acceso |
| --- | --- | --- |
| frigo | 5 A per 18 ore | 5 ore |
| uci interne 35W | 3 A per 3 ore | 1 ora |
| salpaancora da 1000 W | 84 A per 1/10 | 1/10 ora |
| radio in ricezione | 1 A per 12 | 5 ore |
| radio in trasmissione | 4 A per1/2ora | 0 ore |
| Caricatore telefonino | 0.5 A per 6 | ore 5 |
| Pilota automatico | 2 A per 4 | ore 2 |

Ricalcoliamo      [5x(18-5)]+[3x(3-1)]+[(84-40)x.1]+[1x12-5)]+[1x0.5]+[0.5x(6-5)+[2x(4-2)]=66.9

Ricarica: 4 0re x10 A x 75% = 66,9-30 = 36.9 amperora mancanti dalla batteria, che è molto meno del caso precedente. Probabilmente con un pannellino solare o un generatore eolico riusciamo a compensare questi consumi su base giornaliera.

Metodo pratico per determinare lo stato di invecchiamento della batteria: 
Gli elettrauto hanno uno strumento formato da due puntali collegati ad un voltmetro e ad una resistenza di basso valore che assorbe una corrente molto elevata (una specie di molla) . Mettendo i puntali a contatto coi morsetti, si ha in pochi secondi un indice di qualità e di carica della batteria. Se la tensione rimane abbastanza alta anche con una corrente molto elevata allora la batteria è abbastanza buona. Se la tensione scende sensibilmente allora la batteria è molto  scarica o rovinata. 
Chiaramente questa è una misura molto approssimativa, e solo se si ha un po' di esperienza con tale strumento ed il tipo di batteria in prova, si puo' avere una indicazione attendibile. 
Un altro metodo è quello di tenere sotto controllo i valori di tensione con un voltmetro preciso al secondo decimale e collegato direttamente ai morsetti della batteria, in fase di carica e di scarica della batteria, e un amperometro (anche di precisione "normale") sul caricabatterie. 
Si procede come segue: si lascia la batteria a riposo, cioe' senza  niente acceso, e si misura la tensione. Occorre rilevare il valore esattamente con i due decimali. In base alla tabella esposta nella precedente relazione,  valutiamo la percentuale di carica della batteria. Poi colleghiamo il caricabatterie per un certo tempo, facendo attenzione alla corrente che passa. Se si hanno delle variazioni  significative occorre annotare l'ora ed il valore, in modo da sapere quanta corrente è passata. Oppure si puo' applicare un carico costante e noto per un certo tempo. Poi si torna a misurare la tensione a vuoto della batteria  e si valuta il nuovo stato di carica della batteria. 
Facciamo un esempio: misuriamo una tensione di  12.52 Volt che  corrisponde al 70% circa. Lasciamo il caricabatterie collegato per 2 ore e mezza. Il caricabatteria eroga, per esempio,   4 A abbastanza costanti. Ha quindi fornito alla batteria 2,5 x 4 = 10 Ah . Lasciamo riposare la batteria per una  mezz'oretta e ricontrolliamo la tensione: ora misuriamo 12.66 Volt che corrispondono ad una carica dell'80%. Supponiamo  anche che la nostra batteria sia da 80 Ah nominali. In questo caso i conti tornano: La batteria ha incrementato la sua  carica del 10% La batteria ha un rendimento di circa il 75%. Ha assorbito 10 Ah x 0.75= 7.5Ah al netto delle perdite  Questi 7.5 Ah rappresentano il 10% della capacità reale della batteria. 7.5 Ah x 100/10 = 75 Ah. 75 è molto vicino  ad 80, quindi siamo tranquilli: la batteria è buona. 
Se invece, dopo la carica, misuriamo una tensione di 12.80  corrispondente al 90% di carica, significa che i famosi 7.5 Ah netti corrispondono ad un 20% della capacita' della  batteria. Rifacendo il calcolo otteniamo che: 7.5Ah x 100/20 =37.5Ah di capacita' totale effettiva della batteria:  la nostra batteria ha dimezzato la propria capacita' a causa di fenomeni di invecchiamento e/o solfatazione. Quindi  dobbiamo trattarla come una batteria da 40 Ah circa, e comunque sostituirla, magari non con urgenza ma alla prima occasione, e nel frattempo tenerla ben carica per evitare altri rapidi deterioramenti. Potrebbe essere utile anche verificare l'autoscarica: si misura con precisione la tensione prima di lasciare la barca per rientrare a casa   (ricordarsi che deve essere da un po' a riposo) e poi la si ricontrolla quando si ritorna dopo ad esempio un mesetto. 
La carica deve essere diminuita di poco, qualche punto percentuale se la batteria e' marina, 5-10% se è automobilistica.  Valori superiori indicano che l'ettrolito non è piu' buono, è inquinato o la batteria è molto vecchia, comunque conviene pianificare una sostituzione in quanto la batteria "non tiene la carica". 
Conclusioni 
Non prendete alla lettera questo metodo della tensione, nel senso che errori di misura, variazioni di temperatura tra le misure, ecc. potrebbero far prendere qualche granchio: conviene ripetere la misura piu' volte. Se si acquisisce un po' di pratica, si possono ricavare indicazioni anche osservando gli strumenti: per esempio, se si ha l'impressione che la batteria si ricarichi in tempi troppo corti e altrettanto tende a scaricarsi piu' rapidamente del solito, significa che ha perso una buona fetta della sua capacita', analogamente se si ricarica apparentemente troppo lentamente potrebbe avere un elemento in corto o che non tiene la carica, e cosi' via. 
Quindi: se avete una batteria sicuramente buona, perche' è quasi nuova (non piu' di 6 mesi) osservate spesso il voltmetro e gli eventuali amperometri presenti nelle varie condizioni di utilizzo: col caricabatterie inserito, con le luci accese, con il motore che sta ricaricando, e cercate di annotarvi mentalmente gli andamenti (che in questo caso  possiamo definire "normaliî) dei valori di tensione e di corrente nel tempo. Se ci si abitua a fare queste osservazioni, si sara' in grado di valutare per tempo  eventuali decadimenti delle prestazioni della batteria e quindi essere in grado di sostituirla prima di rimanere a piedi. Cosi' come si capisce al volo se una vela non è perfettamente a segno, senza dover andare a misurare col metro la posizione del grasso o misurare col dinamometro la tensione della drizza. Ovviamente chi non ha voglia di fare tutto questo, puo' rivolgersi ad un buon elettrauto di fiducia, dotato anche di un po' di pazienza, per farsi controllare la batteria almeno una volta l'anno e prima di navigazioni impegnative. 
Ultima precisazione: Le cose che ho scritto sono frutto della mia esperienza,di nozioni apprese nel corso della mia vita da varie fonti e deduzioni puramente personali in gran parte ricavate da un "archivio mnemonico" custodito nella mia mente, quindi soggetto ad errori.